## xfmr1
XFMR1
INPUT UNITS 1=inches 2=mm | BASE MVA | FREQUENCY | CORE DIAMETER | WINDOW WIDTH | WINDOW HEIGHT | NUMBER OF TERMINALS | NUMBER OF LAYERS
1 | 7.5 | 60 | 14.743 | 15 | 38.25 | 2 | 2 |  |  |  | Terminal = 2 |  | Terminal = 1
[11 empty] | LV |  | HV
TERMINAL NR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | Seg 3 |  | Seg 6
1=Y, 2=D | 2 | 1 | [8 empty] | T = 76 |  | T = 729
MVA | 7.5 | 7.5
kV | 69 | 12.47 | [8 empty] | Seg 2 |  | Seg 5
[10 empty] | INNER DIA | T = 8 |  | T = 76
LAYER NR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
TERMINAL NR. | 2 | 1 | [6 empty] | CORE |  | Seg 1 |  | Seg 4
INNER DIA | 16.118 | 21.6944 | [7 empty] | Z MAX | T = 76 |  | T = 729
RADIAL WIDTH | 1.6632 | 2.436
FIRST SEG | 1 | 4 | [7 empty] | Z MIN
LAST SEG | 3 | 6
NR. PARALL GR | 1 | 1
CURRENT +1/-1 | -1 | 1 | [9 empty] | Axi-Symmetry View of Transformer (Right-half)
SEGMENT NR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Z MIN | 3.73 | 16.68 | 20.41 | 3.75 | 16.7 | 20.39
Z MAX | 16.68 | 20.41 | 33.36 | 16.7 | 20.39 | 33.34
TOTAL TURNS | 76 | 8 | 76 | 729 | 152 | 729
ACTIVE TURNS | 76 | 8 | 76 | 729 | 76 | 729

## xfmr2
XFMR2
INPUT UNITS 1=inches 2=mm | BASE MVA | FREQUENCY | CORE DIAMETER | WINDOW WIDTH | WINDOW HEIGHT | NUMBER OF TERMINALS | NUMBER OF LAYERS
1 | 8 | 60 | 14.232 | 12.875 | 47.125 | 2 | 2 |  |  |  | Terminal = 2 |  | Terminal = 1
[11 empty] | LV |  | HV
TERMINAL NR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | Seg 3 |  | Seg 6
1=Y, 2=D | 2 | 1 | [8 empty] | T = 81.68 |  | T = 681
MVA | 8 | 8
kV | 60 | 12.47 | [8 empty] | Seg 2 |  | Seg 5
[10 empty] | INNER DIA | T = 8.64 |  | T = 72
LAYER NR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
TERMINAL NR. | 2 | 1 | [6 empty] | CORE |  | Seg 1 |  | Seg 4
INNER DIA | 15.607 | 21.006 | [7 empty] | Z MAX | T = 81.68 |  | T = 681
RADIAL WIDTH | 1.512 | 1.9184
FIRST SEG | 1 | 4 | [7 empty] | Z MIN
LAST SEG | 3 | 6
NR. PARALL GR | 1 | 1
CURRENT +1/-1 | -1 | 1 | [9 empty] | Axi-Symmetry View of Transformer (Right-half)
SEGMENT NR. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Z MIN | 3.69 | 20.65 | 25.29 | 3.75 | 20.69 | 25.26
Z MAX | 20.65 | 25.29 | 42.25 | 20.69 | 25.26 | 42.19
TOTAL TURNS | 81.68 | 8.64 | 81.68 | 681 | 144 | 681
ACTIVE TURNS | 81.68 | 8.64 | 81.68 | 681 | 72 | 681